河南工业大学区域配高压设备更换及配电房配套设施改造项目 项目概况、招标范围及招标要求 项目名称：河南工业大学区域配高压设备更换及配电房配套设施改造项目。 河南工业大学区域配高压设备更换及配电房配套设施改造项目，相关内容如下： 负责完成河南工业大学莲花街校区区域配内高压设备更换及配电房配套设施改造项目的全部内容，包含区域配内高低压设备采购及安装、配电房环境及配套设施改造、功能恢复等，包含但不限于本项目所涉及的系统软件研发、与学校现有系统来往端口的改造并对接、配套硬件设备购置、整体部署、系统调试、培训及其售后服务等。 技术参数及技术要求 采购文件中技术要求为招标人的基本要求，投标人应提供满足或高于招标文件要求的产品。 注：由于本项目采购的设备需要原位安装替换原有设备或为原有设备所需的部件，为了达到与原设备兼容并正常使用，故本次采购的技术参数及要求均为实质性条款，供应商必须完全满足。具体规格参数详见招标图纸，其主要元器件型号规格、技术参数除均以设计图纸所示为准。所有需更换的设备及部件按要求安装到位（拆除原有设备及损坏部件），功能修复，正常使用，符合国家标准。本项目拆除的原有部件及设备需按要求搬运至校内指定位置。 1.4 本项目核心产品为：铠装移开式交流金属封闭开关设备。 - 配置清单 序号; 设备（服务）名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 铠装移开式交流金属封闭开关设备; 1.设备名称: 铠装移开式交流金属封闭开关设备 2.开关柜型号： KYN28A-12 3.开关柜参数：系统最高电压12kV； 系统电压10kV； 额定频率：50Hz；主母线额定电流：630/1250A； 分支母线额定电流：630A； 热稳定电流(有效值 4S)：25/31.5KA；动稳定电流(峰值)： 63/80kA ；各回路额定短路关合电流(峰值)：80kA ；各回路开断稳定短路电流周期分量(有效值)：25/31.5kA；防护等级：开关柜：IP4X，开关柜内各隔室间：IP2X。 4.开关柜采用手车式固封式真空断路器；性能参数及技术要求： a、额定电压12kV，额定电流范围：630~4000A； b、额定绝缘水平：1min工频耐受电压：42kV对地、48kV断口，雷电冲击耐 受电压：75kV对地、85kV断口;额定频率：50Hz； c、可进行免维护频繁操作，机械寿命M2级：30,000次(提供证明材料）。 d、额定绝缘水平： 雷电冲击耐压(峰值):对地、相间、断路器口：42kV;隔离断口：48kV 1)开断空载变压器的过电压：≤2Ue 2)额定短路持续时间：4S 3)满容量短路开断次数：20 4)额定电流的开断及连续机械操作试验次数：10000 5)真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数>2.5倍。 e、操作机构 1)断路器采用由电动机储能的弹簧操作机构，电源采用DC220V。失去电源时，可以手动储能。 2)机构可手动合分闸，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施； 5.开关柜内电流互感器选用环氧树脂整体浇注式户内型电磁式互感器 性能参数及技术要求： 额定电压10kV,最高工作电压12kV,额定一次电流见配置表,额定二次电流5A,额定输出容量20VA,温升限值 (在额定工况下)110K (F级绝缘),额定连续热电流同额定一次电流,额定峰值耐受电流 25kA,额定短时耐受电流10kA/3s,准确等级0.5/10P20 ；额定绝缘水平,雷电冲击耐受电压 (峰值)： 75kV,5min工频耐受电压 (方均根值)： 28kV,二次组绝缘水平为1min工频耐受电压： 3kV,段间绝缘水平为1min工频耐受电压： 3kV,匝间绝缘水平为：额定耐受电压： 4.5kV (峰值),爬电比距： ≥25mm/kV,局部放电水平：在1.2倍最高相电压下，局部放电量≤20pC；电流互感器采用全封闭结构，环氧体表面采用不喷涂等先进工艺，铁芯采用优质磁材料制成。 6.开关柜内电压互感器采用户内、单相、多绕组、全封闭环氧浇注式、电磁型，性能参数及技术要求： 额定值及性能要求额定一次电压 10kV；最高工作电压 12kV；额定二次电压第一副绕组0.1kV；额定绝缘水平：雷电冲击耐受电压 (峰值) 75kV；雷电截波冲击耐受电压 87kV；5min工频耐受电压 (方均根值) 28kV；1min感应耐受电压 28kV；二次绕组绝缘水平为1min工频耐受电压 3kV；段间绝缘：1min工频耐受电压 3kV；接地端子的1min工频耐受电压 3kV；爬电比距： ≥25mm/kV；局部放电：在1.2倍最高线电压下，局部放电量 ≤20pC。 7.开关柜框架，采用敷铝锌框架冷轧钢板面板结构，板材厚度不低于 2mm（不含喷漆厚度） 8.具体规格参数详见招标图纸，其主要元器件型号规格、技术参数均以设计图纸所示为准。 9.提供所投产品第三方检测机构出具的型式试验报告。 10.所有设备按要求安装到位及功能修复（拆除原有设备），符合国家设备安装相关标准。; 台; 12. 2; 真空断路器; 1、型式：固封式真空断路器，手车式1250A； 2、性能参数及技术要求： a、额定电压12kV，额定电流范围：630~4000A； b、额定绝缘水平：1min工频耐受电压：42kV对地、48kV断口，雷电冲击耐受电压：75kV对地、85kV断口;额定频率：50Hz； c、可进行免维护频繁操作，机械寿命M2级：30,000次(提供证明材料） d、额定绝缘水平： 雷电冲击耐压(峰值):对地、相间、断路器口：42kV;隔离断口：48kV 1)开断空载变压器的过电压：≤2Ue 2)额定短路持续时间：4S 3)满容量短路开断次数：20 4)额定电流的开断及连续机械操作试验次数：10000 5)真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数>2.5倍。 e、操作机构 1)断路器采用由电动机储能的弹簧操作机构，电源采用DC220V。失去电源时，可以手动储能。 2)机构可手动合分闸，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施。 3、投标文件中须提供实现以上相关功能的产品技术规格书及第三方检测机构出具的型式试验报告。 4、对原高压柜内静触头及柜内绝缘件进行更换，功能修复。; 台; 6. 3; 真空断路器; 1、型式：固封式真空断路器，手车式630A； 2、性能参数及技术要求： a、额定电压12kV，额定电流范围：630~4000A； b、额定绝缘水平：1min工频耐受电压：42kV对地、48kV断口，雷电冲击耐受电压：75kV对地、85kV断口;额定频率：50Hz； c、可进行免维护频繁操作，机械寿命M2级：30,000次(提供证明材料） d、额定绝缘水平： 雷电冲击耐压(峰值):对地、相间、断路器口：42kV;隔离断口：48kV 1)开断空载变压器的过电压：≤2Ue 2)额定短路持续时间：4S 3)满容量短路开断次数：20 4)额定电流的开断及连续机械操作试验次数：10000 5)真空断路器切合10km空载电缆线路的过电压倍数>2.5倍。 e、操作机构 1)断路器采用由电动机储能的弹簧操作机构，电源采用DC220V。失去电源时，可以手动储能。 2)机构可手动合分闸，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置应有防误动措施。 3、投标文件中须提供实现以上相关功能的产品技术规格书及第三方检测机构出具的型式试验报告。 4、对原高压柜内静触头及柜内绝缘件进行更换，功能修复。; 台; 4. 4; 低压开关柜; - 设备名称: 低压开关柜 2.开关柜型号：GCS 3、开关柜内主要电器元件须严格按照图纸设计要求配置，并应有产品合格证，产品生产许可证，3C 认证，出场检验报告等。 4.开关柜参数： a、整柜采用模数化设计，应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定；外形尺寸、安装尺寸、电缆室开孔尺寸及进出线方式必须满足设计图纸及现场安装要求，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。 b、开关柜框架，采用敷铝锌框架冷轧钢板面板结构，板材厚度不低于 2.0mm，柜架选用 C型材或异型钢，整柜模数化设计，应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体（除操作面板、后板外）及主要结构件采用高质量的敷铝锌板，未采用敷铝锌板的部件均需经过喷塑防腐处理，使用寿命不低于 20 年。 c、开关柜的柜架整体及抽屉采用敷铝锌板制作而成，面板及门板用优质冷轧板，经表面处理后采用粉末喷涂，漆膜牢固，具有抗腐蚀能力。装置各功能室严格分开，其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室，各相同模数的功能单元应相互替换。各功能部件或单元的设计应能够承受系统故障时所出现的电力、发热和机械过载，并应保证在设备出现最坏故障时仍能进行安全操作。柜内的绝缘材料及元件应无卤素，能自熄、阻燃。 d、母线及分支母线：母线材料应选高导电率的镀锡铜排，规格参照图纸。当采用螺栓连接时，每个连接头应不少于两个螺栓。绝缘导线应采用铜质多股胶线。额定电流超过 630A 的铜母线，在搭接部位要求搪锡或镀银。应设置垂直母线关闭遮板，当抽出单元抽出时可以防止意外触及垂直母线。采用高强度阻燃合成材料制成的母线夹和绝缘支撑件，能使用不同规格的母线，并有 足够的动稳定强度。 5、框架断路器性能参数及技术要求： a、环境温度： -40℃～+70·相对湿度：相对湿度＜90%； b、额定工作电压为AC 400V； c、额定冲击耐受电压达到12KV；工频耐受电压 AC3600V额定绝缘电压达到1000V，框架断路器具有四段保护功能；框架断路器具有过载预报警，波形捕捉，谐波分析等功能，可全面检测电压，电流，频率，功率等电力参数。额定电压AC 400V，选用2000壳架以上产品，Ics≥80KA，短时耐受电流ICW≥80KA 。 d、框架断路器具有过载长延时保护（过载长延时保护可提供4种以上类型的可选择特性保护），热记忆功能，过载预报警功能，短路短延时保护功能，区域联锁功能，瞬时保护功能，接通分断及越限跳闸保护功能，中性线保护功能，电流不平衡保护功能，欠过压和电压不平衡保护，相序保护，过频欠频保护，需用功率保护，逆功率保护，负载监控等功能。 e、断路器控制器应标配LCD液晶显示器，以便现场参数整定，并具备通讯功能可选。具备四遥功能（遥控，遥测，遥信，遥调）。 f、断路器采用零飞弧设计，最大程度保证用电安全。 （投标文件中须提供实现以上相关功能的产品技术规格书） 6.具体规格参数详见招标图纸，其主要元器件型号规格、技术参数均以设计图纸所示为准。 7.提供所投产品第三方检测机构出具的型式试验报告及CQC认证证书。 8.所有设备按要求安装到位（拆除原有设备），符合国家设备安装相关标准。; 台; 1. 5; 低压无功补偿开关柜; - 设备名称: 低压无功补偿开关柜 2.开关柜型号及开关柜参数： 整柜参数及要求及柜内主要设备其它参数及要求详见招标图纸 3.电容器： 1）符合标准：GB12747-2004 IEC60831-1996； 2）采用自愈式电容器； 3）自放电特性：电容器加√2Un直流电压，断开电源3min后，剩余电压降到75V或更低； 4）最高允许过载：1.1Un（每天可持续达9小时）、1.18Un（每天可持续40分钟）、1.25Un（每天可持续8分钟）、1.35Un（每天可持续2分钟）；过流最高可达1.5倍额定电流； 5)浪涌电流:抗浪涌电流能力最高可达310额定电流； 6）损耗：＜0.4W/kvar(20°C环境温度下）； 7）交流耐电压：极间2.15倍额定电压10S，极壳间3KV10S； 8）电容器额定电压:480V； 4.电抗器： 采用串联干式铁芯电抗器，可避免投入电容器后引起系统谐振及系统谐波的放大，降低投切瞬间对电网的冲击，可在设计负荷下安全稳定的运行，达到有效改善供电系统功率因数的目的，延长电容器的使用寿命。 1）电抗率：7%； 2）耐压等级：4KV/min； 3）噪声≤45dB； 4）过载能力：≤1.35In以内连续工作； 5)绝缘耐热等级：H级； 6）电抗器各部位的温升限值：铁芯不超过85K，线圈温升不超过95K； 7）三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%； 8）电抗值线性度：在1.5 倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95；5.晶闸管投切开关 投切开关应满足负载变化快速且频繁的设备，在投切过程中，无机械磨损，操作是无噪声，保证无功需求动态补偿。 1）响应速度：≤10ms； 2）控制方式：自动控制（12V/DC，10mA）+手动控制（手动测试按钮）； 3）投切开关应采用高速CPU测控模块，具有电流保护和温度保护及快速投切技术，保证触发模块控制可控硅为电压过零点投切，电流过零点断开，不产生合闸涌流； 4）通讯接口:TTL(专用接口，可进行参数设置)； 5）环境温度：-20°C—65°C； 6）相对湿度：20%—70%； 6.无功补偿控制器 控制器应采用无功功率与功率因数复合控制，采用大屏液晶显示器，在谐波严重，强干扰等恶劣电网环境下能可靠运行。 1）控制器应具有工作电源显示功能，全数字化设计，控制精度高，无投切震荡。 2）控制器应具备手动与自动投切功能，支持三相共补，单相分补以及混合补偿的方案； 3）控制器应配置液晶显示窗口，能循环显示各相电容投退情况、电压、电流、功率因数、运行参数等；可设置投入及切除门限设置、延时设置、过电压、欠电压、缺相保护等设定值；显示电网电压，电流，功率因数，有功功率，无功功率，电压电流总畸变率； 4）控制器应具备自检复归功能，每次接通电源后装置能进行自检并复归输出回路； 5）控制器应具备投切振荡闭锁，系统负载较轻时，装置能防止投、切振荡； 6）控制器应具备缺相保护功能，在发生缺相断线时，保护回路应实现速切； 7）控制器应具备设置每组电容的容量并采用自动寻优的控制方案，减少投切次数； 8）控制器应具备设置电容投入，切除以及再次投入的时间，灵活调节电容器的投切速度及频率； 9）具有RS-485标准总线接口，支持Modbus-RTU通讯协议； 7.具体规格参数详见招标图纸，其主要元器件型号规格、技术参数均以设计图纸所示为准。 8.提供所投产品第三方检测机构出具的型式试验报告及CQC认证证书。 9.所有设备按要求安装到位（拆除原有设备），符合国家设备安装相关标准。; 台; 4. 6; 低压母线桥4000A; 规格型号4000A,铜排; 米; 5. 7; 铜排; 宽125mm，厚10mm; 米; 55. 8; 高压电缆; 型号：ZR-YJV22-8.7/15-3*120 （提供第三方检测机构出具的型式试验报告）; 米; 35. 9; 电线电缆; 型号：ZR-KVVP2-22-6*2.5; 米; 300. 10; 13号区域配配电房环境改造; - 区域配高4.65m，各墙面（含立柱）铲除面层清理干净（面积414平方）。 - 满刮腻子2遍、涂料3遍（面积414平方）。 - 地面环氧地坪（面积172平方）要求：厚度3mm（施工步骤如下：防水处理、素地处理找平、环氧底漆、环氧中涂、环氧批土、自流平面漆）。 - 一次电缆桥架改造（规格200*400的38米、200*800的33米）。 - 13#区域配照明系统、PVC防静电地板等按图纸要求完成改造。 - 安全工器具1套，含操作工具柜一个、高压验电笔两支、高压绝缘手套两双、高压绝缘靴两双。 - 配磷酸二氢铵灭火器四套。 - 配模拟板一套。 - 14#区域配照明系统修复。 - 其他配置以图纸为准。; 项; 1. 11; 施工辅材; 高压电缆头附件及制作10套、桥架、10#槽钢、灯具、套管、触头盒、绝缘胶布（带）、绝缘子、静触头、绑扎带、二次线、指示灯、控制开关、电线、电缆、PVC管等辅材，现场服务及培训。线材须符合国标。; 项; 1. ★备注： 1.以上所有元器件须按照附表及图纸中技术参数要求配置（当两者有冲突时，以图纸为准）具体规格参数详见招标图纸，其主要元器件型号规格、技术参数，均以设计图纸所示为准，附带说明书和有效合格证，有试（检）验要求的部件必须提供试（检）验报告。高低压柜设备提供型式试验报告、产品合格证、出厂检验报告等。 2.所有设备按要求安装到位（拆除原有设备）功能恢复，符合国家设备安装相关标准。 3.本项目技术参数中如有型号、品牌标注的，均视为“相当于”，无任何排他性、指向性和倾向性。其目的是为了方便供应商直观和准确的把握相应招标文件设备技术标准，不具指定或唯一的意思表示。供应商应当参考所列品牌的参数，提供相当于或不低于所列技术标准的设备。